TP — INTERVENTION FRIGORIFIQUE

Identification, pose, mise en service, pump-down et dépose

| Nom | Prénom | Classe | Date |
| --- | --- | --- | --- |

| TP N° : ………… | NOTE | ……… / 20 |
| --- | --- | --- |

| 1 | CAHIER DES CHARGES |
| --- | --- |

Tu interviens sur une installation frigorifique de l'atelier. L'installation est étiquetée au R-134a, mais elle est actuellement sous pression d'azote (≈ 5 bar) pour des raisons de sécurité pédagogique — ce qui te permet de manipuler sans risque ni perte de fluide.

Tu dois réaliser l'intervention complète dans les règles de l'art : identifier l'installation, déterminer le fluide présent, poser les manomètres mobiles, mettre l'installation en service, relever les réglages du pressostat BP, provoquer un pump-down (ravalement dans la bouteille liquide), puis déposer le jeu de manomètres — le tout dans le respect de la réglementation F-Gaz.

| 2 | TRAVAIL DEMANDÉ |
| --- | --- |

| # | Tâche | Réponse sur |
| --- | --- | --- |
| 1 | Relever les plaques signalétiques des 4 composants et identifier le fluide étiqueté | Copie |
| 2 | Relever la pression sur les manos en poste fixe + T° ambiante | Copie |
| 3 | Utiliser le rapport P/T pour conclure : fluide ou azote dans l'installation | Copie |
| 4 | Poser les manomètres mobiles (raccordement sur vannes de service) | Installation |
| 5 | Tirer au vide les flexibles avant ouverture des vannes de service | Installation |
| 6 | Ouvrir les vannes de service et relever les pressions (mobile vs poste fixe) | Installation |
| 7 | Mettre l'installation en service et relever les réglages du pressostat BP | Installation |
| 8 | Réaliser un pump-down (ravalement du fluide dans la bouteille liquide) | Installation |
| 9 | Déposer le jeu de manomètres dans les règles de l'art | Installation |
| 10 | Compléter l'analyse des risques et gérer le poste de travail | Copie + Atelier |

| 3 | CRITÈRES D'ÉVALUATION (alignés EP3) |
| --- | --- |

| Réf. | Critère | Barème |
| --- | --- | --- |
| C1 | Identification installation correcte (plaques des 4 composants, fluide étiqueté) | / 2 |
| C2 | Exploitation du rapport P/T et conclusion (azote ou fluide) | / 2 |
| C3 | Pose des manos conforme (siège arrière, serrage main, pas de clé sur flexibles) | / 3 |
| C4 | Tirage au vide des flexibles correctement réalisé | / 2 |
| C5 | Relevé comparatif mobile vs poste fixe (détection fuite éventuelle) | / 1 |
| C6 | Relevé + appréciation des réglages du pressostat BP (Cut-in / Cut-out) | / 2 |
| C7 | Pump-down réalisé dans les règles (méthode choisie, ordre, arrêt sur BP) | / 3 |
| C8 | Dépose correcte (ordre, pas de rejet F-Gaz, rangement complet) | / 2 |
| C9 | Analyse des risques + EPI + poste de travail | / 2 |
| C10 | Posture professionnelle (autonomie, vocabulaire, respect consignes) | / 1 |
| TOTAL |  | … / 20 |

Remarques / observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Signature de l'enseignant : ………………………………

| 4 | RAPPELS THÉORIQUES — à maîtriser avant l'EP3 |
| --- | --- |

4.1 — Contexte du TP : installation sous azote

ℹ Pourquoi de l'azote et pas du R-134a ? Les installations pédagogiques de l'atelier sont étiquetées R-134a, mais elles sont remplies à environ 5 bar d'azote (gaz inerte, sec et incondensable). Objectif : te permettre de manipuler (pose, dépose, pump-down, mise en service) SANS risque pour toi et SANS perte de fluide frigorigène. Conséquence : l'installation tourne, mais comme l'azote n'est pas un frigorigène, il n'y a pas de production de froid et le compresseur chauffe plus que d'habitude. C'est normal, mais ne pas faire tourner trop longtemps. Enjeu pédagogique : tu vas devoir DÉMONTRER que ce qui est dans l'installation est de l'azote et pas du R-134a, en utilisant le rapport P/T.

4.2 — Le jeu de manomètres (by-pass)

Le jeu de manomètres (ou by-pass) est l'outil de base du frigoriste. Il permet de mesurer les pressions BP et HP, de réaliser le tirage au vide des flexibles, de charger ou récupérer le fluide.

| Élément | Couleur | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Manomètre BP | Bleu (-1 à 10 bar) | Pression d'aspiration (évaporation). |
| Manomètre HP | Rouge (0 à 30/50 bar) | Pression de refoulement (condensation). |
| Flexible commun | Jaune | Pompe à vide, bouteille de fluide, station de récupération. |
| Vannes ¼ de tour | Sur les flexibles | Isolation de chaque circuit → limite les pertes de fluide. |

4.3 — La vanne de service (3 positions)

| Position | Nom | Effet |
| --- | --- | --- |
| 1 | Siège arrière (dévissée à fond) | Installation en service — prise de pression FERMÉE. Position normale. |
| 2 | Position intermédiaire | Installation en communication avec la prise de pression → le manomètre lit. |
| 3 | Siège avant (vissée à fond) | Installation ISOLÉE du compresseur. Pour intervention accessoire. ATTENTION danger si oubliée ! |

4.4 — Le rapport pression / température (P/T)

Chaque fluide frigorigène a une courbe de saturation unique : à une pression donnée, il a UNE SEULE température d'évaporation. Cette relation P/T est fournie par une table du fabricant ou une appli (ex. Climapp).

Comment l'utiliser pour identifier le fluide dans l'installation :

- Relever la température ambiante (T°) près de l'installation, à l'arrêt depuis longtemps.

- Relever la pression sur le manomètre poste fixe (BP ou HP, à l'arrêt ils sont égaux).

- Consulter la table P/T du fluide ÉTIQUETÉ (ici : R-134a).

- Comparer : est-ce que la pression lue correspond à la température ambiante pour ce fluide ?

- Si OUI à plusieurs T° successives : c'est bien le fluide étiqueté.

- Si NON (pression trop forte ou constante quelle que soit T°) : incondensable = AZOTE.

4.5 — Le pressostat BP (Cut-in / Cut-out)

Le pressostat BP protège le compresseur en l'arrêtant si la pression d'aspiration devient trop basse (sécurité ou pump-down). Il possède deux réglages :

| Réglage | Symbole | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Cut-in (enclenchement) | Pression HAUTE | Pression à laquelle le compresseur DÉMARRE. |
| Cut-out (coupure) | Pression BASSE | Pression à laquelle le compresseur S'ARRÊTE. |
| Différentiel | Diff = Cut-in − Cut-out | Écart entre démarrage et arrêt. Évite que le compresseur cycle trop vite. |

4.6 — Le pump-down (ravalement dans la bouteille liquide)

Avant une dépose de composant ou une intervention, on stocke tout le fluide côté HP (réservoir liquide) pour ne pas avoir à le récupérer en bouteille. Le principe : on empêche le fluide de revenir vers l'évaporateur et on laisse le compresseur l'aspirer jusqu'à ce que le pressostat BP coupe.

Deux méthodes pour forcer le pump-down :

| Méthode | Mise en œuvre |
| --- | --- |
| 1. Débrancher l'électrovanne | Déconnecter l'alimentation électrique de l'électrovanne (EV) de ligne liquide. L'EV se ferme → le fluide ne peut plus aller au détendeur / évaporateur. Le compresseur aspire ce qu'il reste en BP, le refoule vers le condenseur puis la bouteille liquide. Quand la BP atteint le Cut-out → arrêt compresseur. Fluide stocké en HP. |
| 2. Modifier la consigne du thermostat | Régler la consigne du thermostat à une valeur SUPÉRIEURE à la T° actuelle de la chambre. Le thermostat considère que la chambre est « en froid » → il coupe l'électrovanne de liquide. Même séquence ensuite qu'en méthode 1. |

4.7 — Le tirage au vide des flexibles

Quand tu raccordes tes flexibles aux vannes de service, leur volume interne contient de l'air (incondensable + humidité). Il faut chasser cet air AVANT d'ouvrir les vannes de service, sinon tu pollues le circuit.

⚠ Les 3 points-clés du tirage au vide conforme (EP3) Niveau d'huile de la pompe VÉRIFIÉ avant démarrage (mire centrée). Capuchon de mise à l'atmosphère RETIRÉ pendant la marche. Vide descendu à -1 bar sur le mano BP, puis by-pass REFERMÉ AVANT l'arrêt de la pompe (sinon retour d'huile de pompe dans les flexibles).

4.8 — Rappels réglementaires F-Gaz

- Toute manipulation de fluide frigorigène nécessite une attestation de capacité (cat. I pour interventions complètes).

- Aucun rejet volontaire de fluide à l'atmosphère n'est toléré (sanctions pénales et administratives).

- Les flexibles doivent être équipés de vannes ¼ de tour pour limiter les pertes à chaque déconnexion.

- Chaque intervention donne lieu à une fiche d'intervention (CERFA 15497*04) pour les fluides fluorés.

| 5 | SCHÉMA FLUIDIQUE DE L'INSTALLATION |
| --- | --- |

Dessine le schéma fluidique de l'installation : compresseur, condenseur, bouteille liquide, détendeur, évaporateur, vannes de service BP et HP, position du jeu de manomètres, position de l'électrovanne de ligne liquide.

| 6 | MATÉRIEL ET EPI — Checklist préparation |
| --- | --- |

| Matériel à vérifier avant l'intervention | Présent |
| --- | --- |
| Jeu de manomètres (by-pass BP/HP) avec flexibles BP, HP et Commun | ☐ |
| Flexibles équipés de vannes ¼ de tour (les 3) | ☐ |
| Pompe à vide (pour tirage au vide des flexibles) | ☐ |
| Clé à molette (pour vannes de service uniquement — JAMAIS sur les flexibles) | ☐ |
| Clés à vanne (carrés ¼" pour manœuvrer les vannes de service) | ☐ |
| Bouchons de protection des vannes et des flexibles | ☐ |
| Bouteille d'eau savonneuse pour contrôle d'étanchéité | ☐ |
| Thermomètre ambiant (pour le rapport P/T) | ☐ |
| Table pression / température R-134a (papier ou appli) | ☐ |
| Fiche d'intervention F-Gaz (CERFA 15497*04) | ☐ |

⚠ RÈGLE D'OR — Serrage des flexibles On ne serre JAMAIS les flexibles à la clé à molette. Le serrage se fait UNIQUEMENT à la main, côté by-pass comme côté vanne de service. Serrer un flexible à la clé écrase son joint torique → fuite immédiate ou à court terme. Éliminatoire à l'EP3. La clé à molette sert uniquement à manœuvrer les carrés des vannes de service si elles sont dures, jamais pour les raccords.

| EPI — Équipements de protection individuelle | Porté |
| --- | --- |
| Lunettes de protection (projection d'azote sous pression) | ☐ |
| Gants adaptés (anti-coupure) | ☐ |
| Chaussures de sécurité | ☐ |
| Vêtements de travail adaptés (manches longues) | ☐ |

| 7 | PROCÉDURES D'INTERVENTION |
| --- | --- |

Légende : R = Réalisé  /  N.R = Non réalisé. Coche chaque opération au fur et à mesure.

7.1 — Identification de l'installation

| N° | Opération | R | N.R |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Relever la plaque signalétique du COMPRESSEUR (marque, modèle, fluide préconisé). |  |  |
| 2 | Relever la plaque signalétique du CONDENSEUR ou groupe extérieur. |  |  |
| 3 | Relever la plaque signalétique de l'ÉVAPORATEUR. |  |  |
| 4 | Relever la plaque signalétique du DÉTENDEUR (marque, fluide, étagement). |  |  |
| 5 | En déduire le fluide ÉTIQUETÉ de l'installation (normalement : R-134a). |  |  |
| 6 | Vérifier la cohérence entre les 4 plaques (même fluide partout). |  |  |

Consigne tes relevés dans le tableau suivant :

| Composant | Marque | Modèle | Fluide |
| --- | --- | --- | --- |
| Compresseur |  |  |  |
| Condenseur |  |  |  |
| Évaporateur |  |  |  |
| Détendeur |  |  |  |

Fluide étiqueté de l'installation : ……………………………………………………

7.2 — Relevé manos poste fixe et exploitation du rapport P/T

| N° | Opération | R | N.R |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation à l'arrêt depuis longtemps (pressions stabilisées, équilibre HP = BP). |  |  |
| 2 | Mesurer la T° ambiante avec le thermomètre. |  |  |
| 3 | Relever la pression indiquée sur le manomètre BP en POSTE FIXE. |  |  |
| 4 | Relever la pression indiquée sur le manomètre HP en POSTE FIXE. |  |  |
| 5 | Consulter la table P/T du R-134a pour la T° ambiante mesurée. |  |  |
| 6 | Comparer la pression théorique (table) et la pression mesurée. |  |  |
| 7 | Conclure : fluide étiqueté présent OU incondensable (azote) présent. |  |  |

| T° ambiante relevée : …………… °C | P théorique R-134a à cette T° : …………… bar |
| --- | --- |
| P relevée mano BP poste fixe : …………… bar | P relevée mano HP poste fixe : …………… bar |
| Conclusion : ☐ Le fluide correspond au R-134a étiqueté ☐ L'installation est sous azote (incondensable) ☐ Pressions anormales — suspicion de fuite ou de défaut |  |

7.3 — Pose des manomètres mobiles (raccordement)

| N° | Opération | R | N.R |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retirer les capuchons de protection des vannes de service BP et HP. |  |  |
| 2 | Desserrer d'¼ de tour les presse-étoupes des carrés de vannes. |  |  |
| 3 | Contrôler la position des carrés de vannes en SIÈGE ARRIÈRE (dévissés à fond). |  |  |
| 4 | Resserrer les presse-étoupes d'¼ de tour pour l'étanchéité. |  |  |
| 5 | Dévisser les bouchons des orifices de prise de pression. |  |  |
| 6 | Étalonner les aiguilles des manomètres BP et HP sur zéro. |  |  |
| 7 | Sélectionner le cadran de fluide correspondant à l'installation (R-134a). |  |  |
| 8 | Vérifier que les 2 robinets du by-pass (BP et HP) sont FERMÉS. |  |  |
| 9 | Vérifier que les 3 vannes ¼ de tour des flexibles sont FERMÉES. |  |  |
| 10 | Raccorder le flexible HP (rouge) sur la vanne de service HP — serrage MAIN. |  |  |
| 11 | Raccorder le flexible BP (bleu) sur la vanne de service BP — serrage MAIN. |  |  |

⚠ Point de vigilance EP3 — le serrage Serrage à la MAIN uniquement sur les flexibles, des deux côtés (by-pass ET vanne de service). Jamais de clé à molette ni de pince. Jamais. Si ça fuit après serrage main → c'est un problème de joint torique, pas de couple de serrage.

7.4 — Tirage au vide des flexibles (avant ouverture vannes de service)

| N° | Opération | R | N.R |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raccorder le flexible Commun (jaune) à la pompe à vide (serrage main). |  |  |
| 2 | Contrôler le niveau d'huile de la pompe à vide (mire centrée). |  |  |
| 3 | Retirer le capuchon de mise à la pression atmosphérique de la pompe. |  |  |
| 4 | Mettre la pompe à vide en fonctionnement. |  |  |
| 5 | Ouvrir la vanne ¼ de tour du flexible Commun (jaune). |  |  |
| 6 | Ouvrir les 2 robinets du by-pass BP et HP. |  |  |
| 7 | Ouvrir les vannes ¼ de tour des flexibles BP (bleu) et HP (rouge). |  |  |
| 8 | Contrôler la descente du vide sur le mano BP. |  |  |
| 9 | Quand le mano BP indique -1 bar : fermer les 2 robinets du by-pass. |  |  |
| 10 | Fermer la vanne ¼ de tour du flexible Commun (jaune). |  |  |
| 11 | Arrêter la pompe à vide (TOUJOURS après fermeture by-pass). |  |  |
| 12 | Déconnecter le flexible Commun de la pompe à vide. |  |  |

⚠ Point de vigilance EP3 — ordre d'arrêt ORDRE STRICT : 1) fermer by-pass → 2) fermer vanne Commun → 3) arrêter pompe. Inverser cet ordre fait remonter l'huile de la pompe dans tes flexibles = flexibles pollués.

7.5 — Ouverture vannes de service et relevé comparatif

| N° | Opération | R | N.R |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manœuvrer la vanne de service HP vers la position INTERMÉDIAIRE (dévisser d'1 tour). |  |  |
| 2 | Manœuvrer la vanne de service BP vers la position INTERMÉDIAIRE (dévisser d'1 tour). |  |  |
| 3 | Attendre la stabilisation des pressions sur les manos mobiles. |  |  |
| 4 | Relever la pression BP sur le mano mobile. |  |  |
| 5 | Relever la pression HP sur le mano mobile. |  |  |
| 6 | Comparer avec les pressions relevées au poste fixe (§ 7.2). |  |  |
| 7 | Conclure : fuite pendant le raccordement ou non. |  |  |

|  | Poste fixe | Mano mobile |
| --- | --- | --- |
| Pression BP (bar) |  |  |
| Pression HP (bar) |  |  |
| Écart constaté | Si écart important → fuite au raccordement |  |

7.6 — Mise en service et relevé du pressostat BP

| N° | Opération | R | N.R |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vérifier que les vannes de service sont bien en position INTERMÉDIAIRE. |  |  |
| 2 | Mettre l'installation sous tension. |  |  |
| 3 | Attendre le démarrage du compresseur. |  |  |
| 4 | Observer la descente de la BP et la montée de la HP sur les manos mobiles. |  |  |
| 5 | Ouvrir le capot du pressostat BP et identifier les vis de réglage. |  |  |
| 6 | Lire le réglage CUT-IN (pression d'enclenchement) sur l'échelle. |  |  |
| 7 | Lire le réglage DIFFÉRENTIEL (ou en déduire le Cut-out : Cut-in − Diff). |  |  |
| 8 | Relever la BP au moment précis où le compresseur S'ARRÊTE (= Cut-out réel). |  |  |
| 9 | Relever la BP au moment précis où le compresseur REDÉMARRE (= Cut-in réel). |  |  |
| 10 | Comparer les valeurs affichées sur le pressostat et les valeurs mesurées. |  |  |
| 11 | Juger : réglages conformes à l'usage R-134a ou à réajuster. |  |  |

| Réglage pressostat BP | Lu sur appareil (bar) | Mesuré au mano (bar) |
| --- | --- | --- |
| Cut-in (enclenchement) |  |  |
| Cut-out (coupure) |  |  |
| Différentiel |  |  |
| Jugement | ☐ Réglages conformes ☐ Réglages non conformes (préciser) : ……………………………… |  |

7.7 — Pump-down (ravalement dans la bouteille liquide)

Choisir UNE des 2 méthodes et cocher la case correspondante. L'autre méthode peut être pratiquée dans un second temps pour comparaison.

| ☐ Méthode 1 : débrancher l'électrovanne de ligne liquide | ☐ Méthode 2 : modifier la consigne du thermostat (au-dessus de la T° réelle) |
| --- | --- |

| N° | Opération | R | N.R |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation EN MARCHE, compresseur tournant, pressions stabilisées. |  |  |
| 2 | Selon méthode choisie : soit débrancher l'électrovanne, soit augmenter la consigne thermostat. |  |  |
| 3 | Observer la fermeture de l'électrovanne de ligne liquide (bruit caractéristique). |  |  |
| 4 | Observer la chute progressive de la pression BP sur le mano mobile. |  |  |
| 5 | Observer la montée de la HP (le fluide s'accumule dans la bouteille liquide). |  |  |
| 6 | Attendre l'arrêt automatique du compresseur par le pressostat BP. |  |  |
| 7 | Relever la BP au moment de l'arrêt (doit correspondre au Cut-out mesuré en 7.6). |  |  |
| 8 | Relever la HP finale : vérifier que le fluide est bien stocké côté HP. |  |  |
| 9 | Couper l'alimentation électrique générale de l'installation. |  |  |

⚠ Point de vigilance EP3 — pump-down Ne jamais fermer manuellement la vanne de service HP côté compresseur pendant le pump-down : tu emprisonnes du fluide entre le compresseur et la vanne → risque de surpression. En fin de pump-down, la bouteille liquide contient la majeure partie du fluide. On peut alors intervenir côté BP en sécurité. Ici avec de l'azote, l'arrêt sur BP fonctionne mais l'azote remonte vite côté BP par perméation → cycles courts possibles, c'est normal.

7.8 — Dépose du jeu de manomètres

| N° | Opération | R | N.R |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation hors tension, pump-down réalisé (fluide stocké en bouteille liquide). |  |  |
| 2 | Fermer les 2 robinets du by-pass BP et HP. |  |  |
| 3 | Manœuvrer les vannes de service BP et HP vers SIÈGE ARRIÈRE (revissées à fond). |  |  |
| 4 | Fermer la vanne ¼ de tour du flexible BP (bleu). |  |  |
| 5 | Fermer la vanne ¼ de tour du flexible HP (rouge). |  |  |
| 6 | Dévisser le flexible HP (rouge) de la vanne de service HP — à la MAIN. |  |  |
| 7 | Dévisser le flexible BP (bleu) de la vanne de service BP — à la MAIN. |  |  |
| 8 | Remettre les bouchons des orifices de prise de pression. |  |  |
| 9 | Remettre les capuchons de protection des vannes de service. |  |  |
| 10 | Reconnecter l'électrovanne (ou remettre la consigne thermostat normale). |  |  |
| 11 | Ranger les manomètres et flexibles dans leur emballage de transport. |  |  |
| 12 | Nettoyer et ranger le poste de travail. |  |  |
| 13 | Remplir la fiche d'intervention (CERFA 15497*04). |  |  |

⚠ Point de vigilance EP3 — règle d'or Pas de rejet de fluide à l'atmosphère : grâce aux vannes ¼ de tour, le peu de fluide restant dans les flexibles est confiné. Ne jamais « libérer la pression » en ouvrant une vanne à l'air libre — c'est éliminatoire à l'EP3 et c'est une infraction F-Gaz. Vérifier avant de quitter : les vannes de service sont bien en siège arrière, capuchons remis.

| 8 | ANALYSE DES RISQUES — à compléter |
| --- | --- |

Pour chaque phase, identifie le risque principal, sa gravité (G : 1 à 4), sa probabilité (P : 1 à 4) et la mesure de prévention.

| Phase | Risque identifié | G | P | Mesure de prévention |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identification / relevés plaques |  |  |  |  |
| Pose (raccordement) |  |  |  |  |
| Tirage au vide flexibles |  |  |  |  |
| Mise en service + pressostat |  |  |  |  |
| Pump-down |  |  |  |  |
| Dépose |  |  |  |  |
| Rangement / poste de travail |  |  |  |  |

| 9 | AUTO-ÉVALUATION — à remplir par l'élève |
| --- | --- |

Sois honnête : cette grille sert à préparer l'EP3 et à repérer ce qu'il te reste à travailler.

| Compétence | Acquis | En cours | À revoir |
| --- | --- | --- | --- |
| Je sais identifier le fluide étiqueté à partir des 4 plaques | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je sais utiliser le rapport P/T pour détecter la présence d'azote | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je sais identifier les 3 positions d'une vanne de service | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je sais raccorder un jeu de manos sans fuite et sans clé sur flexibles | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je sais tirer au vide mes flexibles dans le bon ordre | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je sais comparer un relevé mano mobile et poste fixe | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je sais relever et apprécier les réglages d'un pressostat BP | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je sais réaliser un pump-down (les 2 méthodes) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je sais déposer les manos sans rejet de fluide (règles F-Gaz) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je sais remplir une fiche d'intervention CERFA 15497*04 | ☐ | ☐ | ☐ |

Objectif EP3 — tu dois être capable de refaire TOUTE l'intervention (identification → pose → mise en service → pump-down → dépose) sans support, en verbalisant chaque geste. L'examinateur juge autant le GESTE que la VERBALISATION.